中科院青藏高原研究所

北京交叉研究及信息处理中心项目

- “防火门询价公告”

现公布“木质防火门”技术标准及供货商资质要求，请符合条件的有意合作者按照规定报价；报价请以电子文档形式投“中科院青藏高原研究所北京交叉研究及信息处理中心项目报价信箱”：jjgc@itpcas.ac.cn，电子邮件主题统一格式是“报价文件 - ******”，其中“******”指各报价单位，并在报价表下方注明联系人及联系电话.

- 一、报价说明

本次询价为室内防火木门价格，其中：

甲级防火木门规格：1000*2100mm、3樘，    1200*2000mm、2樘，

1500*2100mm、5樘，    1800*2400mm、1樘；

乙级防火木门规格：1000*2100mm、2樘，    1200*2100mm、9樘，

1500*2100mm、18樘，   1500*2100mm、7樘；

丙级防火木门规格：800*2100mm、 8樘，    1200*2000mm、18樘；

请报价单位自行考虑风险并计入本次询价中。供应商报价应包含材料费、运输费、损耗、利税等。

- 二、技术标准要求 ：

1、材料

1.1、木材

a．木材的选材标准应符合下表的规定。

b．木质防火门应采用窖干法干燥的木材，含水率不应大于12％。当受条件限制，除东北落叶松、云南松、马尾松、桦木等易变形的树种外，可采用气干木材，其制作时的含水率不应大于当地的平衡含水率。

1.2、填充材料

填充材料应符合GB 5464中第7条的规定。

1.3、玻璃

玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品。

木质防火门用木材的选材标准

| 制品名称 等级 木材缺陷 |  |  | 门扇的立挺、冒头、中冒头 |  | 压条、门的线角 |  | 门心板 |  | 门框 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |
| 活 节 | 节 径 | 不计个数时应小于(毫米) | 10 | 15 | 5 |  | 10 | 15 | 10 | 15 |
|  |  | 计算个数时不应大于 | 材宽的 |  | 材宽的 |  | (毫米) |  | 材宽的 |  |
|  |  |  | 1/4 | 1/3 | 1/4 | 1/3 | 20 | 30 | 1/3 | 1/2 |
|  | 个数 | 任何1延米中不应超过 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 死 节 |  |  | 允许，包括在活节总数中 |  | 不允许 |  | 允许，包括在活节总数中 |  |  |  |
| 髓 心 |  |  | 不霹出表面的，允许 |  | 不允许 |  | 不露出表面的，允许 |  |  |  |
| 裂 缝 |  |  | 深度及长度不得大于厚度及材长的 |  | 不允许 |  | 允许可见裂缝 |  | 深度及长度不得大于厚度及材长的 |  |
|  |  |  | 1/6 | 1/5 |  |  |  |  | 1/5 | 1/4 |
| 斜纹：斜率不大于(％) |  |  | 6 | 7 | 4 | 5 | 15 | 不限 | 10 | 12 |
| 油 眼 |  |  | Ⅰ、Ⅱ级非正面允许 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  | 浪形纹理、圆形纹理、偏心及化学变色允许 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①Ⅰ级品不允许有虫眼，Ⅱ级品允许有表面的虫眼。

②木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时，应用同一树种的木塞加胶填补，对于清油制品，木塞的色泽和木纹应与制品一致。

③在木质防火门的结合处和安装小五金处，均不得有木节或已填补的木节。

1.4、五金配件

五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。

2、带有子口的双扇或多扇木质防火门必须能顺序关闭。

3、木质防火门安装的留缝宽度和允许偏差应分别符合下表的规定。其安装要求应符合GBJ 206中有关规定。

木质防火门安装的留缝宽度

| 项次 | 项 目 |  | 留缝宽度mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门扇对口缝，扇与框间立缝 |  | 1.5～2.5 |
| 2 | 工业厂房双扇大门对口缝 |  | 2～5 |
| 3 | 框与扇间上缝 |  | 1.0～1.5 |
| 4 | 门扇与地面间缝 | 外 门 | 4～5 |
|  |  | 内 门 | 6～8 |
|  |  | 卫生间门 | 10～12 |
|  |  | 厂房大门 | 10～20 |

木质防火门安装的允许偏差

| 项次 | 项 目 | 允许偏差mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |
| 1 | 框的正、侧面垂直度 | 3 |  |
| 2 | 框对角线长度 | 2 | 3 |
| 3 | 框与扇接触面平整度 | 2 |  |

4、木质防火门的门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。

5、木质防火门的制作要求。

5.1、门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时，榫槽应严密嵌合，应用胶料胶接，并用胶楔加紧。

注：在潮湿地区，Ⅰ级品应采用耐水的酚醛树脂胶，Ⅱ级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。

5.2、制作胶合板门(包括纤维板门)时，边框和横楞必须在同一平面上，面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔，以防受潮脱胶或起臌。

5.3、门的制作质量，应符合下列规定：

a．表面应净光或砂磨，并不得有刨痕、毛刺和锤印；

b．框、扇的线型应符合设计要求。割角、拼缝应严实平整；

c．小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不允许脱胶。胶合板不允许刨透表层单板和戗槎；

d．门制作的允许偏差，应符合下表的规定。

木质防火门制作允许偏差

| 项次 | 项 目 | 构件名称 | 允许偏差，mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |
| 1 | 翘 曲 | 框 扇 | 3 2 |  |
| 2 | 对角线长度 | 框、扇 | 2 |  |
| 3 | 胶合板、纤维板门一平方米内平整度 | 扇 | 2 |  |
| 4 | 高、宽 | 框 | 0 -1 | 0 -2 |
|  |  | 扇 | 1 0 | +2 0 |
| 5 | 口、线条和结合处 | 框、扇 | 0．5 | 1 |
| 6 | 冒头或榫子对水平线 | 扇 | ±1 | ±2 |

注：高、宽尺寸，框量内裁口，扇量外口。

6、木质防火门必须具有足够的整体强度，经沙袋冲击试验后，仍保持良好的完整性，门扇内添充材料不能出现开裂或脱落现象；启闭灵活，在不大于80N的推力作用下即可打开，并具有自行关闭的功能。 
7、木质防火门的耐火极限甲级（≥1.2h）、乙级（≥0.9h）和丙级（≥0.6h）。《门和卷帘的耐火试验方法》规定了防火门耐火极限试验装置、试验条件、试件要求、试验程序、耐火极限判定条件等。

- 三、资质要求

报价单位必须是具有专业生产防火门工艺技术，具有独立法人资格和生产许可证的生产厂家，同时必须是在北京市建委备案的合格厂家以及具备供货能力及资信良好的企业。

四、数量：

甲级防火木门规格：1000*2100mm、  3樘，

1200*2000mm、  2樘，

1500*2100mm、  5樘，

1800*2400mm、  1樘；

乙级防火木门规格：1000*2100mm、  2樘，

1200*2100mm、  9樘，

1500*2100mm、  18樘，

1500*2100mm、  7樘；

丙级防火木门规格：800*2100mm、   8樘，

1200*2000mm、  18樘；

图纸设计防火门暂估面积为：192.72㎡。

- 五、报价截止时间：从公告发出之日起7个自然日。

- 六、报价表（附后）

技术咨询地址及电话：北京市朝阳区大屯路甲4号（工地现场）

64846746     18611392628

防火门报价表          品牌：

| 名称 | 单价（元）/ 平米 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 防火门（甲级） |  |  |
| 防火门（乙级） |  |  |
| 防火门（丙级） |  |  |

报价说明：

报价单位：

联系人及电话：